循环水处理药剂招标文件

日期：2021年11月29日

招标编号：20211129

福建三农新材料有限责任公司对循环水系统使用的药剂进行国内公开招标采购。现欢迎国内合格投标人对该招标项目投标。

关于循环水处理药剂投标报价文件，现有以下几点需请贵公司明确如下：

一、技术要求：

- 供货范围要求含：药剂品名、规格、日常加药量及系统正常运行费用，并列出各分项报价（如果报价文件未明确，请详细列出）。

- 二、商务要求：

1、交货期：请明确，卖方须承诺收到中标通知书后10天内合同签定完毕，并提交项目相关技术资料；

2、售后服务：明确售后服务响应时间。

3、质保期：请明确。

4、付款方式：请明确。

三、技术参数与要求：

1、基本参数（共有两套循环水系统）

| 项目 | 系统参数 （系统一） | 系统参数 （系统二） |
| --- | --- | --- |
| 循环水量R m3/h | 2000 | 2000 |
| 保有水量V m3 | 470 | 600 |
| 温差Δt ℃ | 10 | 10 |
| 蒸发水量E m3/h | 29.89（估算值） | 29.89（估算值） |
| 排污水量B m3/h | 7.47（估算值） | 7.47（估算值） |
| 补充水量M m3/h | 夏季60，冬季 50 | 夏季60，冬季 50 |
| 浓缩倍数K 倍 | 3-5 | 3-5 |
| 系统设备材质 | # 铜、碳钢 石墨+碳钢 | # 铜、碳钢 石墨+碳钢 |
| 冷却类型 | 敞开式循环冷却 | 敞开式循环冷却 |
| 冷却塔形式 | 无填料喷雾抽风式冷却塔 | 有填料抽风冷却塔 |

2、技术参数与指标：

2.1、我司循环水回水质检测数据：

PH（无量纲）    7.84              浊度（度）      1.4

钙离子（mg/L）  28.9              镁离子（mg/L）  3.05

总  铁（mg/L）  0.62              硫酸根（mg/L）  8.2

氯离子（mg/L）  45.7              游离余氯（mg/L）＜0.03（未检出）

2.2、我司循环水供水质检测数据：

PH（无量纲）    7.70             浊度（度）      1.0

钙离子（mg/L）  27.6              镁离子（mg/L）  3.02

总  铁（mg/L）  0.491              硫酸根（mg/L）  7.4

氯离子（mg/L）  44.9            游离余氯（mg/L）＜0.03（未检出）

2.3、我司循环水及补充水水质要求：

(1)、补充水水质指标：

色(度)＜15               浑浊度＜1 mg/L

臭和味：0                PH值：6.5-8.5

肉眼可见物：不得含有

菌落总数（CFU/mL）＜100

总大肠菌群（CFU/100mL）   不得检出

(2)、循环水水质要求：

腐蚀速率: 应小于0.075mm/a（碳钢），≤0.005（不锈钢、铜合金）

浓缩倍数: 3.0~5。

污垢热阻值：应小于3.44×10-4m2•k/w，粘附速率指标15mg/cm2。

微生物控制指标: 异养菌宜小于5×105个/mL，生物黏量小于3mL/m3，

游离氯: 0.2～1.0mg/L     PH值：7—9

出水温度：33℃           进水温度：43℃

处理水量：2000m3/h        系统保有水量：470m³（系统一）/600m³（系统二）。

补充：缓蚀剂总磷指标要求：0.1—0.3mg/L

四、投标人资格要求：

（1）投标人应是独立法人资格的国内企业，具有合格的法人营业执照；

（2）国家有生产许可证管理的，投标人必须提供生产许可证（已提供的不需重复提供）；

（3）产品质量佳、企业信誉好、售后服务及时。

五、投标截止时间（北京时间）：2021年12月12日  中午12:00前

六、接收招标文件地点：福建三农新材料有限责任公司市区办公室。

邮箱地址：421975450@qq.com（本次报价需盖公章或合同章，可使用传真或邮件）

招标人：福建三农新材料有限责任公司

地址：福建省三明市梅列区工商联大厦9F

邮编：365000

电话：0598-8238033

传真：0598-8238033

技术上有何疑问可联系曾主任13860570354

福建三农新材料有限责任公司

采 购 部

2021年11月29日